Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest bieżąca eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w parku miejskim w Gołdapi,  obejmująca następujący zakres prac:

a) przeprowadzenie wiosennego rozruchu instalacji fontanny oraz zabezpieczenia urządzeń                         i wszystkich systemów fontann na okres zimowy;

b) bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń                tj. pompy, filtry, dysze, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody do niecki;

c) utrzymanie w należytym stanie  technicznym  urządzeń towarzyszących tj. instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacje kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, wentylacji pomieszczenia technicznego, zasilania energetycznego oraz systemu podświetlania fontann;

d) bieżące oczyszczanie  filtra piaskowego i lustra wody, a szczególnie kosza wstępnego, filtra mechanicznego i dokładnego, wypływów wody jak również dysz;

e) dbanie o czystość samej niecki fontannowej (zarówno części mokrej jak i suchej) poprzez:

- część mokra:

-bieżące usuwanie zanieczyszczeń z  niecki (odławianie)

-mycie dna niecki  przed  rozruchem i po zakończeniu eksploatacji

- wymianę wody wraz z myciem niecki w trakcie sezonu eksploatacyjnego w niecce                                  i zbiornikach – 1 x w sezonie eksploatacyjnym.

- część sucha:

- bieżące usuwanie zanieczyszczeń (odpadów komunalnych) typu  liście, papiery, butelki itp., zbieranie /zamiatanie

- mycie nawierzchni  przed  rozruchem i po zakończeniu eksploatacji, a także 1 x w trakcie sezonu eksploatacyjnego  przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków chemicznych do czyszczenia i dezynfekcji podłoży z kamienia.

Wymiana wody  oraz mycie części suchej niecki odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zgłoszenia: ustna, pisemna, fax, e-mail).

Dodatkowa wymiana wody wraz z myciem części mokrej niecki, bądź dodatkowe mycie nawierzchni części suchej niecki odbywać się będzie za dodatkową odpłatnością – zgodnie z wyceną przedstawioną w ofercie.

f) kontrola i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH, chlor;

g) przestrzeganie  zachowania prawidłowych parametrów wody:

-wartość pH wody  7,2-7,4

- chlor 0,3-0,5mg/l

(Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa przy badaniu wartości pH oraz Chloru)

h) niezwłoczne usuwanie awarii, usterek  (poza serwisem);

i) współpraca z serwisem w zakresie przeglądów, napraw;

j) informowanie na bieżącą  Zamawiającego o zauważonych zmianach  i uszkodzeniach w zainstalowanych urządzeniach  oraz konstrukcji niecki fontanny;

k) wykonywanie drobnych czynności naprawczych tj. uzupełnianie daszków w wentylacji, wymiana uszkodzonych koszy, uszczelek itp.;

l) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych:

- niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie oraz do dezynfekcji (preparaty o nie gorszej jakości jak CHLOR STAB Podchloryn Sodu Stabilizowany 35 kg, PH minus 50% 35 kg),

- pozostałych  do czyszczenia i dezynfekcji niecki.

(Wykonawca zobowiązuję się udostępnić do wglądu kopie faktur zakupu chemii stosowanej podczas eksploatacji),

ł) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów  niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontanny.

2. Zamawiający zapewnia pokrycie kosztów  energii i wody  pozostających w bezpośrednim związku  z eksploatacją fontann

3. Konserwacja fontann, powinna uwzględniać zakres, o którym mowa w pkt 1, a także prace wskazane w odpowiednich instrukcjach, które przekazane zostaną Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

4. Szczegółowy zakres prac określają instrukcje obsługi i eksploatacji oraz instrukcje producentów poszczególnych urządzeń i DTR szafy zasilająco- sterującej.

5. Wymaga się aby Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy dysponował min. 1 osobą z wykształceniem lub doświadczeniem z zakresu elektrotechniki.

Zamawiający  ustala następujące terminy wykonywania przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie do okresu eksploatacyjnego (rozruch pozimowy) – od 16 kwietnia do 23 kwietnia

2. Okres pracy fontanny - od 24  kwietnia do 7 października w godzinach 9:00 – 24:00

3. Zabezpieczenie urządzeń i  wszystkich systemów fontanny na okres zimowy – od 8 do 15 października.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany godzin pracy fontann,  a w przypadku  warunków pogodowych uniemożliwiających pracę fontann - zmiany terminu pracy (np. w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających pracę fontann – uruchomienie fontann bądź wyłączenie  może nastąpić później lub wcześniej maksymalnie o 10 dni).

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie odpadów bądź ich przekazanie do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów.

3. Usługi w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających z terenów ogólnodostępnych. Prace winny być wykonywane tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji usługi oraz w jej następstwie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi.

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.

7. Sprzęt, narzędzia, odzież ochronną, worki do gromadzenia odpadów zapewnia Wykonawca. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jakościowo dobrze, zapewniając uzyskanie należytego efektu.